## 采购需求

前注：

1.参照《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号和数量等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付合同金额的40%，供货完成支付至合同款的90%，安装调试完成并验收合格后支付尾款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后45个日历日内完成供货及安装调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起5年。 |
| 5 | 所属行业 | 工业 |

- 二、项目概况

本项目需要建设4处雷达式雨水情监测站以及1套软件接收平台。

三、货物需求

## （一）货物指标要求

货物指标重要性

| ### 标识重要性 | ### 标识符号 | ### 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| ### 重要指标项 | ### ★ | ### 评分项，每满足一项得相应分值 |
| ### 无标识项 |  | ### 供应商须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，成交人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见响应文件格式）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，响应无效。 |

## （二）技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雷达式雨水情监测站 |  | 4站 |  |
| 1 | ▲RTU遥测终端机 | 1、具备工业级液晶，实时显示各项采集要素、时间、电压及状态信息等； 2.产品可同时接入包括浮子水位、雷达水位计等多种水位计，并可同时采集存储； ★3.需具有数据共享的接口，能支持外部其他终端机设备读取当前设备的水位、雨量数据。（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告）。 4.产品内置通信模块，支持多种通信信道传输数据；支持 4G全网通通 信模块；支持多种通信信道的自动切换；支持 TCP 、UDP 、DNS 通信方式。 5.具有巡检签到功能，在设备上输入指定巡检码，可上报指定HEX报文。 ★6.支持双水位计数据采集，具备高低水位自动切换功能，能监听通信类水位计水位数据。（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告）。 7.终端机具有内置 GPS定位功能，能展示有效的经度和纬度信息；具备数据现地存储功能，内置大容量固态存储器，至少支持存储 2 年以上的原始数据，同时外置不小于 1G 容量 SD 存储卡。并支持本地和远程提取存储数据的功能； 8.采用 12V 蓄电池供电，静态功耗≤2μA（含通信装置，电源为12V）； ★9.终端机防护等级符合IP68的要求；（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告）。 10.产品符合并通过了SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》标准的检测，（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告）。 工作环境：－35℃～＋75℃；平均无故障工作时间：MTBF≥50000h。 ★12.遥测终端机制造商具有全时段水位采集相关的发明专利证书，需提供证书扫描件。 ★13.所投产品具水雨情相关软件著作权证书，需提供证书扫描件。 | 4台 |  |
| 2 | 雷达水位计 | 1.测量范围：不低于0~30m 2.输出信号：RS485； 3.最大允许误差： ±1cm； ★4.分辨力：不高于1cm（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告）。 5.微波频率：不低于26GHz； 6.产品功耗：工作电流≤10mA、静态值守电流≤1mA。 7.工作环境：温度：-10℃~+50℃；湿度：≤95% RH(40℃)。 8.盐雾试验：产品通过了48h的盐雾腐蚀性能试验，符合T/CHES 45-2020标准要求。 ★9.防护等级：不低于IP68要求。（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告）。 | 4台 |  |
| 3 | 翻斗式雨量计 | 1.★符合《降水量观测仪器 第2部分：翻斗式雨量传感器》（GB/T 21978.2-2014）。（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告）。 2.工作环境：0℃~55℃。 3.承水口内径：mm。 4.承雨器刃口角度：40°~45°。 5.具有防堵、防虫、防尘措施，在无人维护情况下，正常工作不少于30d而不被堵塞。 6.分辨力：0.5mm。 7.适用降水强度：0.1mm/min~4mm/min。 8.★准确度：Ⅰ级，即测量误差E≤±2%。（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告）。 9.输出：开关量输出模式，开路电阻≥1MΩ，接触电阻≤10Ω。 10.MTBF（平均无故障工作时间）:≥25000h。 | 4台 |  |
| 4 | 太阳能板（含支架） | 1．标称功率（Pm）：不低于30W； 2．开路电压（Vmp）：22.8V； 3．工作电流（Imp）：1.6A； 4．短路电流（Isc）：1.76A。 | 4块 |  |
| 5 | 太阳能充放电控制器 | 1．自动识别12V或24V电压； 2．温度补偿； 3．析气调节（定期过充，有利于电池寿命）； 4．过充、过放、反接、过载、短路、雷击保护； 5．过充电、过放电保护正、负极反接保护、误操作保护、内置保险管、电子短路保护； 6．充电过程快速、平稳、内置蓄电池温度补偿器。 | 4台 |  |
| 6 | 蓄电池 | 1．电压：DC12V； 2．铅酸免维护蓄电池； 3．容量：不低于38AH。 | 4块 |  |
| 7 | 一体化机箱 | 1.材质：不低于304不锈钢材质； 2.厚度：背板厚度不小于 3mm，其余面板厚度不小于2mm； 3.功能；设备箱在露天能经受雨水，电气和设备不会因为漏雨水造成短路；箱体进出线口需带防水锁扣，箱体应该有防盗措施；设备箱相关文字标识应采用激光刻字 | 4台 |  |
| 8 | 设备立杆及土建基础 | 立杆高度不低于5m，立杆管径不低于165mm，镀锌喷塑，壁厚不低于4mm，悬臂管径不低于80mm，立杆基础不小于0.8m(长)*0.8m（宽）*1m（深）,接地电阻不应大于10Ω。 | 4处 |  |
| 二 | 系统软件接收平台 |  | 1项 |  |
| 1 | 系统软件接收平台 | ★1.实现雨水情监测站监测数据自动采集、传输、存储、分析及预警，并支持人工新增、修改或删除数据；（需提供“遥测数据”或“雨水情接收”软件著作权证书） 2.监测数据成果接入安徽省水资源与环境信息平台； | 1项 |  |

- 四、其他要求

- 1.质保要求

成交人应提供自验收合格之日起5年的免费质保，在质保期内所供软硬件若出现不能满足采购要求的情况，成交人应负责维修或更换，相关费用包含在本次报价中。

- 2.培训要求

成交人在安装调试过程中应对采购人指定的技术人员进行现场培训，提供必要的运维调试工具。质保期内按照采购人要求开展集中培训。

五、报价要求

本项目报总价，报价包含设备和相应现场设施的制作、安装、调试所需的主辅材和人工，以及运输、税费等为完成本项目所需的全部费用。以上所有费用均由成交人承担，供应商自行考虑报价风险。